Администрация муниципального округа город Шахунья

Нижегородской области

пл. Советская, д.1, г. Шахунья,

Нижегородская область, 606910

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения за 2025 год

Требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения регламентируются федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжения населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды».

Постановлением администрации муниципального округа город Шахунья определены гарантирующие организации по водоснабжению и водоотведению для населенных пунктов.

Производственный контроль качества и безопасности питьевой воды осуществляется в целях обеспечения качества и безопасности воды в бактериологическом и физическом отношении, безвредности воды по химическому составу, благоприятности органолептических и других свойств воды для человека.

По результатам производственного контроля качества питьевой воды МУП «Водоканал» населению г. Шахунья подается питьевая вода несоответствующая требованиям гигиенических нормативов, так как средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки (перед поступлением в распределительную сеть из поверхностного источника водоснабжения реки М. Какша) отобранных в течение 2025 года не соответствуют нормативам качества питьевой воды по следующим показателям:

- цветность (среднее значение цветности питьевой воды составило 42,5 градуса при нормативе 20 градусов);

- мутность (среднее значение мутности питьевой воды составило 2,27 мг/л при нормативе 1,5 мг/л по каолину);

- окисляемость (среднее значение окисляемости питьевой воды составило 9,14 мг/дм3 при нормативе 5,0 мг/дм3).

Гарантирующей организацией разрабатывается план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.